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  采购单位：吉林通用航空职业技术学院
询价部门：后勤与资产管理处
日    期：2026年7月29日



第1章 项目需求
一、项目概况：   
    1.项目编号：JHZYXJ20260729
2.项目内容：吉林通用航空职业技术学院拟通过公开询价采购2026年直饮水设备维护项目，要求服务商对拟采购的项目进行市场价格调研，按照询价公告规定时间内完成相关资料的提交，为后续项目服务采购提供依据。
二、具体要求：
依据《学校及托幼机构饮水设施卫生规范》（WS 10014-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）及相关涉水产品卫生管理要求，结合项目实际，制定吉林通用航空职业技术学院直饮水设备维护要求如下：
1. 终端净水设备（开水机/饮水台）
1.1 滤芯更换
1.1.1终端设备滤芯须按产品技术要求及实际用水量定期更换，每学期至少更换1次并做好更换记录；
1.1.2更换滤芯时须使用原厂具有涉水产品卫生许可批件的合格产品，留存采购凭证及更换记录；
1.1.3滤芯更换后须进行设备冲洗排空，直至出水水质感官正常后方可恢复供水。
1.2 设备消毒直饮水设备维护
1.2.1	终端开水机每年需进行4次全面清洗消毒服务；
1.2.2消毒作业须使用符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》要求的消毒剂或消毒设备；
1.2.3消毒范围包括设备管路、开水机内部管路、储水箱、出水嘴及设备外壳，消毒后需用净水彻底冲洗干净；
1.2.4每次消毒须做好记录，内容包含消毒日期、消毒剂名称及浓度、操作人员等信息。
1.3 设备巡检直饮水设备维护
1.3.1定期巡检（每月至少2次）保持饮水台及设备外壳清洁，水槽无杂物，设备周边环境整洁；
1.3.2检查设备运行状态（指示灯、加热/制冷功能、出水流量等），发现异常及时报修；
1.3.3一周以上不使用的出水嘴和终端储水箱，使用前须清洗消毒。
2. 主设备（中央净水/纳滤膜主机系统）
2.1 滤芯/滤膜更换直饮水设备维护
2.1.1主设备各级预处理滤芯及核心纳滤膜，须按设备技术要求及累计制水量定期更换；
2.1.2纳滤膜膜根据产水量衰减情况及时更换（原则上每2-3年更换一次）；
2.1.3更换须使用原厂或同等品质的合格产品，留存采购凭证及更换记录档案。
2.2 设备维护保养直饮水设备维护
2.2.1定期检查主设备电控系统、仪表显示、管路连接、密封状况等，确保设备正常运行（每月一次）；
2.2.2检查设备接地和等电位连接是否可靠，确保用电安全；
2.2.3每次维护保养须做好记录，内容包含维护日期、维护内容、更换耗材型号、操作人员等信息。
3. 机电设备（泵、阀、管道系统）
3.1 直观检查直饮水设备维护
3.1.1检查供水泵（增压泵）运行状态，包括运转声音、振动情况、进出口压力表指示是否正常；
3.1.2检查各类阀门（电磁阀、球阀、单向阀、减压阀、安全阀）开闭是否灵活，有无渗漏、锈蚀现象；
3.1.3检查管道系统连接处有无漏水、渗水现象，管道支架是否牢固，管道保温层是否完好；
3.1.4检查电控柜内电气元件、接线端子有无松动、氧化、过热痕迹；
3.1.5检查电缆终端头、各连接点绝缘及接触情况。
3.2维修与更换直饮水设备维护
3.2.1对终端及制水主机、泵、阀、管道系统进行必要的维修维护，包括但不限于：泵体密封更换、阀门维修、管道补漏、保温层修复等；
3.2.2直饮水设备维护因非人为原因（正常磨损老化、不可抗力等）造成的设备故障或损坏，维护方须免费更换，费用已包含在服务合同总价内；
3.2.3因人为操作不当或外部因素（如水电供应异常、自然灾害等）造成的损坏，由双方协商处理。
4. 临时维护与应急响应
4.1 临时维护直饮水设备维护
4.1.1服务期限：直饮水设备维护2026年 8月20日起至2027年8月20 日止直饮水设备维护；
4.1.2在此期间，维护方须为学院直饮水系统提供临时性维护服务，包括但不限于：设备故障抢修、临时水质异常处理、紧急滤芯更换等；
4.1.3遇学校重大活动，须提前对设备进行专项检查维护，确保供水安全。
4.2 故障报修响应直饮水设备维护
4.2.1维护单位须安排专人负责故障登记和维修，保持直饮水设备维护24小时电话畅通直饮水设备维护；
4.2.2接到故障报修后，专业技术维修人员须在直饮水设备维护白天2小时内直饮水设备维护到达现场排查故障；
4.2.3一般故障须在8小时内修复，重大故障（如主机停机、大面积停水）须在24小时内修复或提供替代供水方案；
5. 水质检测与报告
5.1 正式检测报告直饮水设备维护
5.1.1服务期内，维护方须委托具有直饮水设备维护CMA资质直饮水设备维护的第三方检测机构，对直饮水出水水质进行检测；
5.1.2提供2次正式水质检测报告，时间安排为：每学期开学前各1次；
5.1.3检测项目：常规理化和微生物，不低于34项；
5.1.4检测标准须符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）及《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）要求。
5.2 水质监测直饮水设备维护
5.2.1水质检测报告须在校内公告栏予以公布，检测结果存档备查；
5.2.2检测结果不合格的，须立即停止供水，查明原因，整改后重新检测，合格后方可恢复供水；
5.2.3恢复供水前，须对设备进行全面清洗消毒，确保水质安全。
6. 档案管理
建立完整的直饮水系统维护管理档案，至少包含：
6.1设备台账（设备型号、安装位置、启用日期等）；
6.2涉水产品卫生许可批件复印件；
6.3滤芯/滤料更换记录；
6.4设备清洗消毒记录；
6.5 日常巡检记录；
6.6故障维修记录（含报修响应时间）；
6.7 CMA水质检测报告；
6.8供管水人员健康证明及培训合格证；



三、资格要求
服务商的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例对响应人资格的要求。
　　2.具有独立法人或合伙企业资格及相关证照，具有良好信誉及合同履行能力，具有良好资金、财务状况。
　　3.服务商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单记录。
　　4.本项目资格要求：
4.1 响应人使用的直饮水设备及所用滤芯（含各级过滤材料）、消毒设备等，须取得有效的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”。响应时须提供所投产品对应的卫生许可批件复印件并加盖公章。
4.2 从事直饮水设备维护、清洗消毒、水质检测的供管水人员，须持有有效健康合格证明和卫生知识培训合格证上岗。
4.3 维保技术人员须具备净水设备维修、水电运维相关专业技能，熟悉直饮水系统构造及运维标准，须提供相关专业操作证书（如电工证、相关专业学历或培训证明）。
4.4 响应人须具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供有效证书复印件。
4.5 企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的响应人不得参加同一采购项目的响应。如果出现上述情况，相关响应人的响应无效。
4.6 响应人须在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.7 响应人须在《中国裁判文书网》自行查询本公司行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明。
4.8 响应人须提供近三年（2023年至今）同类直饮水设备维保服务项目业绩，至少提供3个同类项目合同复印件并加盖公章。
4.6 本项目不接受联合体响应直饮水设备维护
四、报价时间及地点
报价截止时间：2026年8月6日
报价地点：吉林通用航空职业技术学院
联系人：佟雨耕
联系电话：18543273519

第2章 [bookmark: _Toc599]报价及报价单要求
1.本次询价只允许一个报价，多报价的将不被接受；
2.报价函要经法定代表人和其授权代表签字、盖章；
3.报价连同相关证明文件复印件一起密封后在报价截止时间前交至询价人。
4.报价格式见附件。
第3章 [bookmark: _Toc28163] 服务需求
1. 服务清单
	楼  号
	设备型号
	维保机位置
	数  量
	合  计

	航空机电学院
学  院
	KM-H6-2（20L）
KM-A1-20CSWT-3(壁挂机)
KM-GT-40-3(40L)
JS-4040（净水设备）
	A2/A3及A1号楼的公共区域、教室（A2/A3的420、506；A1的409、504）、门卫室
	20L(7台)
壁挂机（8台）
40L(1台)
净水设备（8台）
	24

	智慧航空学院
学  院
	KM-H6-2（20L）
KM-A1-20CSWT-3(壁挂机)
KM-GT-40-3(40L)
JS-4040（净水设备）
	B5、B6、B7号楼的公共区域、教室（B5的219/220/223/224/226/227
228/214/314/321/324/325
327/328/329/401/403/404
405/407/408/416/421/422
424/427)、门卫室
	20L(46台)
壁挂机（1台）
40L(2台)
净水设备（10台）
	59

	公共基础学院与继续教育学院
学  院
	KM-H6-2（20L）
KM-A1-20CSWT-3(壁挂机)
KM-GT-40-3(40L)
JS-4040（净水设备）
	B12、B13、B14号楼的公共区域、教室（B12的101/
102/107/108/109/202/203
204/205/207/208/209/302
306/307/308/406/407/408
;B14的101/102/108）、门卫室
	20L(31台)
壁挂机（1台）
净水设备（8台）
	40

	航空服务学院
学  院
	KM-H6-2（20L）
KM-A1-20CSWT-3(壁挂机)
KM-GT-40-3(40L)
JS-4040（净水设备）
JS-450（净水设备）
	E24、E25、E26号楼的公共区域
	20L(7台)
净水设备（6台）
	13

	智能制造学院
学  院
	KM-H6-2（20L）
KM-A1-20CSWT-3(壁挂机)
KM-GT-40-3(40L)
JS-4040（净水设备）
	B1、B2、B3、B4号楼的公共区域
	20L(10台)
壁挂机（1台）
40L(7台)
净水设备（2台）
	20

	产业学院
	KM-H6-2（20L）
	A11号楼公共区域
	20L(8台)
	8

	飞机维修实训中心
	KM-H6-2（20L）
	A17号楼公共区域
	20L（10台）
	10

	电子信息实训中心
	KM-H6-2（20L）
	A15-2号楼公共区域
	20L（5台）
	5

	会议中心
	KM-GT-40-3(40L）
	C4号楼公共区域
	40L（6台）
	6

	图书馆
	KM-GT-40-3(40L）
	C3号楼公共区域
	40L（2台）
	2

	风雨操场
	KM-GT-40-3(40L）
	B10号楼公共区域
	40L（2台）
	2

	篮球馆
	KM-A1-20CSWT-3(壁挂机)
	C10号楼公共区域
	壁挂机（1台）

	1

	羽乒馆
	KM-A1-20CSWT-3(壁挂机)
	C9号楼公共区域
	壁挂机（1台）

	1

	信息中心
	KM-A1-20CSWT-3(壁挂机)
	C1号楼公共区域
	壁挂机（1台）

	1

	大体育场
	KM-A1-20CSWT-3(壁挂机)
	B08号楼公共区域
	壁挂机（1台）

	1

	公寓楼
	KM-A1-60CSWE-3
	2-17号公寓公共区域
	40L（62台）
	62



2. 质保要求：质保期内保证所有再保设备正常运行。
3. 完成时间：合同签订后即开始履行维护。

吉林通用航空职业技术学院
2026年7月29日










附件1
报价声明
吉林通用航空职业技术学院：
我方确认收到贵方提供的 (项目名称)  询价文件及相关附件的全部内容，我方：（报价人名称） 作为报价供应商正式授权 （授权代表全名、职务、身份证号码）  代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。
在此提交的报价文件正本 1 套，副本 1 套，电子稿 1 套，报价文件包括如下内容：
（1） 本报价声明。
（2） 报价一览表、报价明细表。
（3） 企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。
（4） 法定代表人证明书、授权委托书。
（5） 其他服务响应文件。
我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（1） 我方严格遵守贵校采购有关规定。
（2） 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（3） 我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。
（4） 我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。
（5） 我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其他任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。
（6） 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。
（7） 近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在招标响应、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：   
日期：2026年  月  日
（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2
报价一览表
货币单位：人民币元
	项目名称
	吉林通用航空职业技术学院2026年直饮水设备维护项目

	项目编号
	

	报价金额
	
 大写：                                                 

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 表中总报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。
3、 填写此表时不得改变表格的形式。
4、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。


报价供应商（公章）：
联 系 人：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）
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附件3
法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，（ 身份证号码： ）现任我单位 （报价供应商名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。
营业执照号码：
经济性质：
成立日期：

	附法定代表人身份证复印件




报价供应商（公章）：
报价供应商地址：
法定代表人（签名）：
日    期：








（注：本证明书为必要文件（不得改变格式），必须按要求加盖公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效报价处理）
附件4
授权委托书

致：吉林通用航空职业技术学院
本授权书声明： （法定代表人）是注册于           （国家或地区）的（响应供应商名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的询价，现授权            （姓名、职务）作为我单位的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。
	附被授权人身份证复印件










                              报价供应商（公章）：
地        址：
                             法定代表人（签名）：
[bookmark: OLE_LINK1]代理人（签名）：






（注：法定代表人为响应供应商代表并亲自签署报价文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，必须加盖公章，且有效期不得短于报价截止日，否则，作无效报价处理。
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附件5综合评审因素表

	* 序号
	* 类型
	* 评分标准
	* 分值权重
（上限）
	* 打分方法
	评审明细

	1
	商务
	服务人员配置：拟派驻本项目检测人员须为响应人在岗专职人员，提供近 3 个月社保缴纳凭证佐证劳动关系。卫生服务人员需持有健康证，设备维护人员需提供电工证，熟知操作流程，每提供 1 名合规持证人员得 3 分，本项最多计 18 分；（18）
评分规则：需提供健康证、电工证复印件（含二维码 / 可查，有效期内）；响应单位与该人员签订的劳动合同复印件、社保缴纳证明复印件。
	18 
	客观分
	人员配备

	2
	商务
	提供2021年至今同类服务业绩，提供一项有效业绩（提供合同页复印件加盖公章）得3分，最高得30分；无验收材料、挂靠业绩不予计分。（30）
	30 
	客观分
	企业实力

	3
	技术
	
1、终端净水设备（开水机/饮水台）维护方案：方案须覆盖我校所有需维保的直饮水设备（开水机/饮水台），逐台开展滤芯更换、设备消毒、日常巡检等专项维护，明确各类设备数量、型号及分布情况，制定对应维护计划；（3分）

2、主设备（中央净水/纳滤膜主机系统）维护方案：针对校园中央净水/纳滤膜主机系统，方案须包含各级滤芯/滤膜更换计划、设备运行状态监测、电控系统检查等内容，全过程符合《学校及托幼机构饮水设施卫生规范》（WS 10014-2023）及涉水产品卫生管理要求；（3分）

3、机电设备（泵、阀、管道系统）维修维护方案：针对直饮水系统中供水泵、各类阀门、管道系统制定专项维修维护方案，覆盖泵体运行状态检查、阀门开闭灵活性检测、管道连接处渗漏检测、机电设备电气安全检查（含接地、绝缘、运行温度监测），明确非人为故障免费更换的处置流程；（3分）

4、水质检测与安全保障方案：完整覆盖全校直饮水终端出水水质检测，明确每年2次CMA第三方检测机构正式水质检测报告的时间节点（开学前），检测项目须包含色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、余氯等指标，检测标准符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）及《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）要求，并明确水质异常时的应急处置预案；（3分）

5、临时维护与应急响应方案：针对服务期内临时维护需求制定专项方案，包含24小时应急报修响应机制、白天2小时内/夜间5小时内到达现场的时限承诺、重大活动及考试期间专项保障安排、一般故障8小时/重大故障24小时内修复的时限承诺，方案须明确各级故障分级标准及对应处置流程；（3分）

6、标准化闭环作业流程：方案具备前期准备（设备摸底、耗材备件储备）、现场维护（滤芯更换、清洗消毒、设备巡检）、隐患排查（故障诊断、安全隐患排查）、数据复核（维护记录核对、水质数据审核）、报告出具（维护报告、水质检测报告）全闭环流程，环节完整、逻辑清晰、适配学校教学作息时间及错峰维护需求；（3分）

7、 专业维护设备与耗材保障：明确采用专业维护设备及工具（如水质检测仪、TDS笔、余氯检测仪、紫外消毒设备等），滤芯及耗材须采用原厂或具有涉水产品卫生许可批件的合格产品，提供耗材品牌及型号清单，明确备品备件储备方案，确保维护工作及时有效，技术方法科学可行、适配校园直饮水安全维护要求；（3分）
评分规则：以上7项方案每提供一小项内容适用于本项目得3分，若有一项方案存在缺陷或不足该小项不得分，满分21分。
注：缺陷或不足是指，存在不适用项目实际情况、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合实际情况等。
	21 
	主观分
	服务方案

	4
	技术
	[bookmark: _GoBack]售后服务承诺：
1、检测维护报告出具时效：每次滤芯更换、设备消毒、故障维修等维护作业完成后，2个工作日内提供完整的维护记录报告；每次水质检测完成后，3个工作日内交付CMA第三方检测机构出具的正式水质检测报告，清晰列明各检测点位水质指标数据、是否合格判定、异常指标及配套整改建议；（3分）
2、免费巡检与技术支持服务：服务期内每月提供1次免费上门巡检服务，对全校直饮水设备进行运行状态检查、出水水质快检（浊度、TDS、余氯等）；免费提供日常直饮水设备运维技术咨询、水质异常原因分析及处置指导、配电运维咨询服务；（3分）
3、隐患跟踪与档案管理服务：建立专属直饮水设备维护档案及水质安全台账，完整记录每次维护、消毒、检测、维修情况及水质数据，定期回访跟进设备运行状况及水质情况，免费提供设备故障整改技术指导方案；维护档案及台账保存期限不少于5年，随时备查；（3分）
4、人员培训支持：服务期内免费为校方后勤管理人员及直饮水设备责任人开展直饮水设备日常操作规范、清洗消毒实操、水质快检方法、应急处置流程等培训，每学期至少1次，并提供培训资料及操作手册；（2分）
评分规则：以上承诺每提供一小项内容适用于本项目得相应分值，若有一项存在缺陷或不足该小项不得分，满分11分。
注：缺陷或不足是指，存在不适用项目实际情况、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合实际情况等
	11
	主观分
	售后承诺

	5
	报价
	本项价格分满分25分，以满足招标文件实质性要求的有效响应人响应报价为评审依据，仅有效响应报价参与评分，无效报价、废标报价不参与计分，具体评审细则如下：(最低报价/响应报价)*最大分值（20）

	20
	价格分
	



