
吉林通用航空职业技术学院

学生公寓补充无线火灾报警设备及
频闪报警控制器采购项目

询  价  文  件








采购单位：吉林通用航空职业技术学院
询价部门：安全工作处
日    期：2026年9月18日


第一章  项目需求
一、项目概况
1.项目编号：JHZYXJ20260918
2.项目内容：本项目采购4号公寓无线火灾报警设备155套，其他公寓无线火灾报警设备667套（用于楼内公共区域及部分寝室补充安装，共822套，最终以实际安装数量据实结算），以及频闪报警控制器（覆盖10个公寓及1个监控中心，含1年消防物联网平台服务费），含设备供应、安装调试及系统集成。项目预算总金额192824.08元。
二、具体要求
1.供应商所提供的货物必须符合国家现行强制性标准及质量要求。其中独立式感烟火灾探测报警器须符合GB 20517《独立式感烟火灾探测报警器》，火灾声和/或光警报器（含频闪报警控制器）须符合GB 26851《火灾声和/或光警报器》，上述产品须满足市场准入要求；
2.货物须为全新、未经使用过的合格产品，技术参数须满足询价文件所列要求；
3.成交供应商须负责设备的运输、安装、调试及系统集成，确保各子系统联动顺畅；
4.成交供应商须提供设备使用培训及售后服务，建立响应机制，及时解决使用中出现的问题。
三、资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力，持有有效营业执照或法人登记证书；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.近三年在经营活动中无重大违法记录，在招标投标、政府采购领域无违规违约行为；
4.法律、法规规定的其他条件。
四、报价时间及地点
报价截止时间：2026年9月24日
报价地点：吉林通用航空职业技术学院
联系人：姜成    联系电话：13504781696


第二章  报价及报价单要求
1.本次询价只允许一个报价，多报价的将不被接受；
2.供应商的报价为一次性报价，即在询价有效期内价格固定不变，其报价均包括产品运输、安装、调试、税费等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用；
3.报价函要经法定代表人和其授权代表签字、盖章；
4.报价连同相关证明文件复印件一起密封后在报价截止时间前交至询价人；
5.报价格式见附件。
6.评审办法：综合评分法。


第三章  项目清单
1.项目清单

（一）无线火灾报警设备（4号公寓155套，其他公寓667套，共822套）
技术及功能要求：
1.火灾早期探测功能。采用光电式感烟探测技术，烟雾浓度超标即触发本地声光报警并实时上传报警信息，实现火灾早期发现、及时处置。
2.多类型告警功能。支持烟雾报警、高温报警、低电量报警、拆除报警、故障报警等告警类型，实时掌握设备运行及火灾隐患状态。
3.数据传输功能。设备内置4G通信模块，报警数据实时无线传输至消防物联网监控平台，实现远程监测、集中管理及多点报警信息统一接收。
4.本地报警功能。报警时本地发出声光报警信号，支持自检、消音操作，确保寝室内及周边人员能及时发现险情、快速疏散。
5.服务与配套。4号公寓每间寝室安装1套探测设备，其他公寓按楼内公共区域及部分寝室需求安装，含底座、电池及安装调试；报警数据经4G通信模块上传消防物联网监控平台。



	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	独立感烟探测器（4号公寓）
	只
	155
	独立式感烟火灾探测报警器（符合GB 20517《独立式感烟火灾探测报警器》）：
1.探测原理：光电式感烟探测；
2.通信方式：4G Cat1通信，支持国内运营商主流频段；
3.功耗：报警电流≤120mA，监视电流≤35µA；
4.按键：自检/消音按键；
5.指示灯：报警指示（红/黄双色）；
6.声压级：＞80dB(A)（正前方3米处）；
7.告警类型：烟雾报警、低电报警、拆除报警、故障报警、高温报警；
8.工作电压：DC3V，2节AA1.5V电池；
9.本地报警方式：声、光报警；
10.电池防漏装：支持；
11.保护面积：30㎡～60㎡；
12.工作温度：-10℃～+50℃；
13.相对湿度：≤95%RH，不凝露；
14.贮存环境：-20℃～+65℃，相对湿度15%～95%；
15.安装方式：螺钉固定或双面胶固定均可；
16.外壳材质：阻燃材料。
功能：烟雾浓度超标即触发本地声光报警并实时上传，内置4G模块报警数据实时无线传输至消防物联网监控平台，实现火灾早期发现、及时处置、远程集中管理。
	

	2
	独立感烟探测器底座（4号公寓）
	只
	155
	与独立感烟探测器配套的专用安装底座，稳固固定于安装位置，便于探测器安装、拆卸及维护。
	

	3
	独立感烟探测器电池（4号公寓）
	套
	155
	独立感烟探测器配套供电电池（AA1.5V，2节）；质保期1年，质保期内免费更换。
	

	4
	独立感烟探测器（其他公寓）
	只
	667
	独立式感烟火灾探测报警器（符合GB 20517《独立式感烟火灾探测报警器》）：
1.探测原理：光电式感烟探测；
2.通信方式：4G Cat1通信，支持国内运营商主流频段；
3.功耗：报警电流≤120mA，监视电流≤35µA；
4.按键：自检/消音按键；
5.指示灯：报警指示（红/黄双色）；
6.声压级：＞80dB(A)（正前方3米处）；
7.告警类型：烟雾报警、低电报警、拆除报警、故障报警、高温报警；
8.工作电压：DC3V，2节AA1.5V电池；
9.本地报警方式：声、光报警；
10.电池防漏装：支持；
11.保护面积：30㎡～60㎡；
12.工作温度：-10℃～+50℃；
13.相对湿度：≤95%RH，不凝露；
14.贮存环境：-20℃～+65℃，相对湿度15%～95%；
15.安装方式：螺钉固定或双面胶固定均可；
16.外壳材质：阻燃材料。
功能：烟雾浓度超标即触发本地声光报警并实时上传，内置4G模块报警数据实时无线传输至消防物联网监控平台，实现火灾早期发现、及时处置、远程集中管理。
	用于楼内公共区域及部分寝室补充安装

	5
	独立感烟探测器底座（其他公寓）
	只
	667
	与独立感烟探测器配套的专用安装底座，稳固固定于安装位置，便于探测器安装、拆卸及维护。
	

	6
	独立感烟探测器电池（其他公寓）
	套
	667
	独立感烟探测器配套供电电池（AA1.5V，2节）；质保期1年，质保期内免费更换。
	


（二）频闪报警控制器
技术及功能要求：
1.联动报警功能。频闪报警控制器及频闪灯作为消防报警系统的重要组成部分，可与火灾自动报警系统联动，发生火灾时自动接收报警信息并触发报警。
2.声光同步报警功能。报警时声光同步发出报警信号，直观提示火情位置，弥补单一声光报警设备覆盖不足的问题。
3.智能联动功能。通过声光同步、智能联动等功能，显著提升火灾等紧急情况下的响应效率。
4.服务与配套。报价含设备安装、调试及安装所需辅材，并含1年消防物联网平台服务费（费用已含在设备单价内，不单独计列）。

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	7
	频闪报警控制器及频闪灯
	台
	11
	频闪报警控制器及频闪灯：
1.电源输入：AC220V，＜200mA；
2.通讯接口：RS232
3.报警方式：声光同时示警；
4.灯管类型：直型频闪灯管；
5.频闪频率：60±5次/分钟；
6.联动要求：可与火灾自动报警系统联动，发生火灾时自动接收报警信息并触发报警；需与原有独立感烟探测器配套使用。
7.服务与配套：报价含设备安装、调试及安装所需辅材，并含1年消防物联网平台服务费。
	


项目预算合计：192824.08元
2.质保要求
独立感烟探测器电池质保期1年，质保期内免费更换；其余货物按照国家相关规定及厂商承诺提供质保服务，质保期内非人为损坏免费维修或更换。
3.交货时间
合同签订后20日内完成全部货物的交付、安装及调试。

吉林通用航空职业技术学院
2026年9月18日
[bookmark: _GoBack]附件1
报价声明
吉林通用航空职业技术学院：
我方确认收到贵方提供的 (项目名称)  询价文件及相关附件的全部内容，我方：（报价人名称） 作为报价供应商正式授权 （授权代表全名、职务、身份证号码）  代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。
在此提交的报价文件正本 1 套，副本 1 套，电子稿 1 套，报价文件包括如下内容：
（1） 本报价声明。
（2） 报价一览表、报价明细表。
（3） 企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。
（4） 法定代表人证明书、授权委托书。
（5） 其他服务响应文件。
我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（1） 我方严格遵守贵校采购有关规定。
（2） 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（3） 我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。
（4） 我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。
（5） 我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其他任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。
（6） 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。
（7） 近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在招标投标、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：   
日期：2026年  月  日
（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2
报价一览表
货币单位：人民币元
	项目名称
	

	项目编号
	

	报价金额
	
 大写：                                                 

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 表中总报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。
3、 填写此表时不得改变表格的形式。
4、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。


报价供应商（公章）：
联 系 人：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）


附件3
法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，（ 身份证号码： ）现任我单位 （报价供应商名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。
营业执照号码：
经济性质：
成立日期：

	附法定代表人身份证复印件




报价供应商（公章）：
报价供应商地址：
法定代表人（签名）：
日    期：







（注：本证明书为必要文件（不得改变格式），必须按要求加盖公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效报价处理）
附件4
授权委托书

致：吉林通用航空职业技术学院
本授权书声明： （法定代表人）是注册于           （国家或地区）的（投标供应商名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的询价，现授权            （姓名、职务）作为我单位的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。
	附被授权人身份证复印件










                              报价供应商（公章）：
地        址：
                             法定代表人（签名）：
[bookmark: OLE_LINK1]代理人（签名）：



（注：法定代表人为投标供应商代表并亲自签署报价文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，必须加盖公章，且有效期不得短于报价截止日，否则，作无效报价处理。


附件5  评分评审因素表
	序号
	评分项目
	评分子项
	评分标准

	1
	价格因素（30分）
	报价得分（30分）
	采用低价优先法：满足询价文件要求且报价最低的报价为评标基准价，得满分30分。报价得分=（评标基准价／响应报价）×30。供应商报价超过采购预算192824.08元的，视为无效报价，该子项不得分。

	2
	商务因素（34分）
	企业实力及业绩（9分）
	1.供应商自2023年1月1日以来具有高校公寓（宿舍）独立感烟火灾报警、火灾声光报警或类似消防报警设备供货业绩的，每提供1项得3分，满分6分（须提供合同或中标／成交通知书复印件并加盖供应商公章，未提供或不可查证的不得分）；
2.为本项目配备项目负责人及具备相应安装调试能力的技术人员，配置齐全、资质匹配的得3分。

	
	
	质保及售后服务（19分）
	1.在基础质保期1年基础上，每自愿延长6个月质保的得3分，满分9分；
2.具备7×24小时售后服务热线、2小时响应、48小时内到场处理、定期巡检机制的得3分，缺1项扣1分；
3.承诺独立感烟探测器电池质保期不低于1年且质保期内免费更换的得3分；4.承诺按期交货、质量违约赔偿、人员到位保障、免费提供设备使用培训等实质性承诺的，每项得2分，满分4分。

	
	
	优惠条件（6分）
	供应商主动提出采购人可接受的实质性优惠条件（如免费增补辅材配件、延长消防物联网监控平台服务期等），每提供1项有效优惠得2分，满分6分。

	3
	技术因素（36分）
	技术及功能参数响应（14分）
	对照询价文件第三章两大类设备“技术及功能要求”逐项评审其实质性响应程度：无线火灾报警设备（火灾早期探测、多类型告警、数据传输、本地报警）得8分；频闪报警控制器（联动报警、声光同步报警、智能联动）得6分。全部实质性响应且无负偏离得满分；每出现1项负偏离或未响应的扣相应分值，扣完该子项为止；在火灾探测、报警等关键安全功能上存在重大负偏离的，该子项不得分。

	
	
	产品质量与认证（12分）
	1.所供独立式感烟火灾探测报警器，能提供有效期内的强制性产品认证（CCC）证书及产品型式检验报告的得6分；
2.所供各类设备提供生产厂家产品检验合格证明或出厂合格证的得3分；
3.主要设备（无线火灾报警、频闪报警）提供制造厂商针对本项目的授权书及原厂质保承诺函的得3分；供应商为制造厂商的，可提供加盖公章的制造商声明（附营业执照等证明其制造商身份的材料）及原厂质保承诺函，视同满足本条要求，得3分。

	
	
	安装调试与系统集成方案（10分）
	1.安装施工方案合理、工序清晰，符合公寓现场条件、不影响原有线路正常使用的得2分；2.报警数据接入消防物联网监控平台、与原有系统联动的集成方案明确且可落地的得6分；
3.施工进度安排满足合同签订后20日内完成交付安装调试要求，安全文明施工措施到位的得2分。每发现一处缺陷扣0.5分，扣完该子项为止；未提供方案的本子项不得分。



